ZADANIE INWESTYCYJNE:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ                                                                 NA BUDOWĘ NOWEGO OSADNIKA WSTĘPNEGO ORAZ WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RYBNIKU-ORZEPOWICACH

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY NOWEGO OSADNIKA WSTĘPNEGO                                                                 ORAZ WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO                                                                                    W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RYBNIKU-ORZEPOWICACH

INWESTOR:						                        WYKONAWCA PROJEKTU:

Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.						ECOKUBE Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62							ul. Wólczańska 128/134

44-210 Rybnik							90-527 Łódź

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	 XXX

DZIAŁKI OBJĘTE INWESTYCJĄ: 	416/198, 417/199, 418/198, 419/199, 420/200, 421/200, 422/199, 783/198, 786/198, 793/188, 1838/320 – obręb nr 120 Wielopole, jedn. ewid. M. Rybnik

2438/344 – obręb 0120 Wielopole

STADIUM DOKUMENTACJI: 	PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: 	ELEKTRYCZNA i AKPIA

| IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS I PIECZĘĆ |
| --- | --- | --- |
| Projektował: inż. Zbigniew Wojnarowski | GP.II-8346-263/76 |  |
| Sprawdził: Techn. Janusz Bojanowski | 195/68 248/89/WŁ |  |
| Opracował: Mateusz Ostrycharz | --- |  |

Sierpień 2017 r.             		  Egz. 1/E

1.	SPIS RYSUNKÓW:	3

2.	OPIS TECHNICZNY	4

2.1	Zamawiający	4

2.2	Nazwa i adres obiektu budowlanego	4

2.3	Cel i zakres opracowania	4

Podstawy opracowania	4

2.4	Zawartość opracowania	4

2.5	Zasilanie budynku i rozdział energii.	5

2.6	Instalacje odbiorcze elektryczne	5

2.7	Oświetlenie	5

2.8	Instalacja połączeń wyrównawczych	5

2.9	System ochrony od porażeń	5

2.10	Plan bezpieczeństwa i ochrona zdrowia	5

2.11	Kompensacja mocy biernej	5

2.12	Uwagi końcowe	5

OPIS UKŁADU STEROWANIA	6

3.	OBLICZENIA TECHNICZNE	7

3.1	Obliczenia obwodów i linii zasilających	7

3.2	Zasilanie rezerwowe	8

3.3	Uwagi ogólne	8

# SPIS RYSUNKÓW:

  - Plan zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków– rys. E1.1

  - Schemat rozdzielnicy R07 - adaptacja – rys. E2.1 - E2.3

  - Schemat układu sterowania – rys. E2.4 – E2.7

  - Widok rozdzielnicy R07 – rys. E2.8

  - Widok szafy sterowniczej SS07 – rys. E2.9

# OPIS TECHNICZNY

  - Zamawiający

Zamawiającym niniejsze opracowanie jest:

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

Przedsięwzięcie - zadanie

Całe przedsięwzięcie obejmuje:

,,OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ NOWEGO OSADNIKA WSTĘPNEGO ORAZ WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RYBNIKU - ORZEPOWICACH’’

  - Nazwa i adres obiektu budowlanego

Woj.  śląskie

M. n. p. p. Rybnik

Rybnik, ul. Rudzka

Obręb 0120 Wielopole, działka 416/198, 417/199, 418/198, 419/199, 420/200, 421/200, 422/199, 783/198, 786/198, 793/188, 1838/320, 2438/344

  - Cel i zakres opracowania

Planowane przedsięwzięcie polega na opracowaniu dokumentacji budowlano-kosztorysowej.

Zadaniem planowanej inwestycji będzie budowa nowego osadnika pierwotnego w oczyszczalni ścieków w Rybniku. Konieczność budowy wynika z faktu potrzeby zwiększenia przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków.

- Podstawy opracowania

Podstawy opracowania stanowią:

- Umowa z Zamawiającym

- Inwentaryzacja w terenie i uzgodnienia z Użytkownikiem

- Projekt wykonawczy piaskownika z separatorem piasku – opracowanie TECHMEKO Rybnik

  - Zawartość opracowania

Niniejsza dokumentacja zawiera:

- opis techniczny;

- obliczenia techniczne;

- rysunki techniczne.

  - Zasilanie budynku i rozdział energii.

Budowany obiekt osadnika będzie zasilany z istniejącego złącza – włączenie w istniejącą instalację w istniejącej rozdzielnicy separatora piasku R07. Projektuje się podłączenie obwodów sterowniczych do istniejącej grupy obwodów sterowniczych, a obwodów zasilających do wolnych obwodów rezerwy. Na terenie projektuje się kanalizację kablową betonową i studzienki kablowe.

Nowe kanały kablowe wybudować wg Rys E1.1. Kable do zasilania silników należy układać w przepustach i kanałach kablowych w oddzielnych osłonach. Równolegle z kablami należy prowadzić bednarkę FeZn 30x4 do połączeń wyrównawczych.

  - Instalacje odbiorcze elektryczne

W obiekcie zaprojektowano instalacje:

- gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia – 2 gniazda 230 V 16 A przy pulpicie sterowniczym zgarniacza (wykonanie przez producenta zgarniacza).

  - Oświetlenie

Instalacja oświetleniowa terenu oczyszczalni istniejąca. Projektuje się oświetlenie pomostu zgarniacza i pulpitu operatora oprawą LED 10 W z przekaźnikiem bistabilnym sterowanym z kasety sterowniczej przy wejściu na pomost (wykonanie obwodu po stronie producenta zgarniacza).

  - Instalacja połączeń wyrównawczych

W obiekcie w rozdzielnicy zaprojektowano montaż szyny PE, do której przewidziano przyłączenie przewodu PE instalacji i odgałęzienia Fe/Zn 30x4 mm od uziomu instalacji piorunochronnej.

  - System ochrony od porażeń

Do ochrony od porażeń we wszystkich obwodach odbiorczych z odbiornikami o I klasie ochronności zaprojektowano wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe działania bezpośredniego o znamionowym prądzie różnicowym  ΔI= 0,03 A.

Całość instalacji wewnętrznej zaprojektowano w układzie TN-S.

  - Plan bezpieczeństwa i ochrona zdrowia

Projektowane linie kablowe są liniami izolowanymi i nie stanowią przy prawidłowej eksploatacji zagrożenia dla środowiska i przebywających w jej pobliżu ludzi. Linie są odporne na oddziaływanie szkodliwych warunków środowiska naturalnego. Prace związane z budową linii należy prowadzić wyłącznie w stanie beznapięciowym. Ze względu na liczne kolizje wszystkie prace ziemne prowadzić ręcznie. Do wykonania inwestycji należy stosować wyłącznie  materiały posiadające atesty lub certyfikaty dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski.

  - Kompensacja mocy biernej

Kompensacja mocy biernej za pomocą istniejących urządzeń. Odbiory zasilane przez falowniki nie wymagają kompensacji mocy biernej.

  - Uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych, zbiorem obowiązujących Norm, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz obowiązującymi Przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dopuszcza się stosowanie równoważnych zamienników.

# OPIS UKŁADU STEROWANIA

Układ sterowania istniejący. Włączenie do istniejącego systemu w rozdzielnicy R07 (budynek separatora piasku) przez rozbudowę modułów I/O serii 1769 istniejącego sterownika Allen Bradley.

Komora zasuw

Informacje przesyłane do systemu SCADA:

- stan zasuwy – otwarta / zamknięta;

- awaria zasuwy;

- brak gotowości.

Informacje przesyłane z systemu SCADA:

- otwórz / zamknij;

- stój.

Pulpit sterowniczy przy komorze zasuw:

- otwórz / zamknij;

- stój / alarm (przycisk bezpieczeństwa)

- lampki kontrolne – otwarta, zamknięta, alarm.

Rozdzielnica R07 (budynek separatora piasku):

- przełącznik sterowania;

- powtarzacze lampek kontrolnych pulpitu sterowniczego.

Osadnik pierwotny

Informacje przesyłane do systemu SCADA:

- stan napędu zgarniacza – praca / postój;

- awaria;

- brak gotowości.

Informacje przesyłane z systemu SCADA:

- start / stop napędu.

Kaseta sterownicza przy wejściu na pomost (wykonanie kasety przez producenta zgarniacza):

- start / stop napędu;

- stój / alarm (przycisk bezpieczeństwa);

- lampki kontrolne – start / stop, alarm;

- włącznik oświetlenia pomostu.

Pulpit sterowniczy - pomost zgarniacza (wykonanie pulpitu przez producenta zgarniacza):

- start / stop napędu zgarniacza;

- start / stop napędu szczotki przelewu pilastego;

- start / stop napędu szczotki bieżni;

- stój / alarm (przycisk bezpieczeństwa);

- wyłącznik zasilania pulpitu z kłódką;

- lampki kontrolne – zasilanie (biała), start / stop / alarm napędu zgarniacza, start / stop / alarm napędu szczotki przelewu pilastego, start / stop / alarm napędu szczotki bieżni;

- dźwiękowy sygnał ostrzegawczy przed uruchomieniem napędu zgarniacza.

Rozdzielnica R07 (budynek separatora piasku):

- przełącznik sterowania.

# OBLICZENIA TECHNICZNE

  - Obliczenia obwodów i linii zasilających

Obliczenia obwodów i linii zasilających poszczególne rozdzielnice wykonano dla mocy obciążenia wynikających z mocy przyłączonych odbiorników. Do obliczeń mocy i prądu obciążenia przyjęto współczynniki zapotrzebowania o wartości odpowiadającej technologii użytkowania odbiorników oraz współczynniki mocy odpowiadające charakterowi zasilanych odbiorników

Obliczeń mocy obciążenia dokonano wg zależności :

Obliczeń prądu obciążenia dokonano według zależności :

|  | - przy zasilaniu jednofazowym |
| --- | --- |
|  | - przy zasilaniu trójfazowym |

Obliczeń spadku napięcia w poszczególnych obwodach dokonano w trybie roboczym według zależności :

| % | - dla obwodów jednofazowych |
| --- | --- |
| % | - dla obwodów trójfazowych |

gdzie :

| Po | Moc obciążenia [kW] |
| --- | --- |
| Kz | Współczynnik zapotrzebowania |
| S | Przekrój żył obwodu [mm2] |
| U | Wartość napięcia zasilającego [V] |
| η | Sprawność |
| σ | Konduktywność [MS/mm2] |

Przekroje przewodów poszczególnych obwodów i linii zasilających rozdzielnice dobrano dla dopuszczalnej wartości spadku napięcia  U% dop  = 3 %.

Tabela 1. Zestawienie odbiorów

| Nazwa odbioru | Moc zainstalowana | Moc obliczeniowa |
| --- | --- | --- |
| Zgarniacz | 1,65 kW | 0,55 kW |
| Zasuwa AUMA MATIC | 0,30 kW | 0,30 kW |
| Pomiary, automatyka i sygnalizacja | 0,30 kW | 0,30 kW |
| Gniazda 1--fazowe | 3,00 kW | 0,60 kW |
| Suma | 5,25 kW | 1,75 kW |

Bilans mocy

Współczynnik jednoczesności kj = 0,85

Moc zainstalowana Pi = 5,25 kW

Moc do dalszych obliczeń Po = 1,75 kW

  - Zasilanie rezerwowe

Zasilanie rezerwowe z istniejącej instalacji.

  - Uwagi ogólne

W opisie technicznym instalacji podano proponowane typy osprzętu określonych producentów. Do wykonania instalacji można zastosować równoważne produkty innych producentów.

Ze względu na liczne kolizje wszystkie prace ziemne prowadzić ręcznie.

W przypadku kolizji kabli z rurociągami i kanałami prowadzić kable w rurach osłonowych.

Projektował:

inż. Zbigniew Wojnarowski

Spis załączników:

- Oświadczenie projektantów

- Uprawnienia i zaświadczenia

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane Tekst jednolity  Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332                          (z późniejszymi zmianami) oświadczam, że:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY NOWEGO OSADNIKA WSTĘPNEGO                                                                 ORAZ WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO                                                                                    W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RYBNIKU-ORZEPOWICACH

nr ewidencyjne działek: 416/198, 417/199, 418/198, 419/199, 420/200, 421/200, 422/199, 783/198, 786/198, 793/188, 1838/320, 2438/344 – obręb 0120 Wielopole

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| IMIĘ I NAZWISKO | BRANŻA | SPECJALNOŚĆ ZAKRES UPRAWNIEŃ | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektował: |  |  |  |  |
| inż. Zbigniew Wojnarowski | ELEKTRYCZNA | Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych | GP.II-8346-263/76 |  |
| Sprawdził: |  |  |  |  |
| Techn. Janusz Bojanowski | ELEKTRYCZNA | Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych | 195/68 248/89/WŁ |  |