SPECYFIKACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

(zwana dalej „ZAMAWIAJĄCYM”)

ogłasza przetarg na:

Naprawę kanalizacji metodą punktowo-liniową.

Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa kanalizacji metodą punktowo – liniową w technologii bezwykopowej oraz usuwanie korzeni, obcych elementów zalegających na dnie i stwardniałych osadów przy użyciu robota frezującego pod kontrolą kamery.

1.2.	Miejscem wykonywania przedmiotu zamówienia jest obszar działania Zamawiającego.

1.3 Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań w okresie do dwóch tygodni od otrzymania zlecenia, natomiast w sytuacjach pilnych                w przeciągu 72- godzin od otrzymania zlecenia. Zamawiający na zleceniu określa które zadania mają charakter pilny.

1.4.	 Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Przy czym poszczególne naprawy wyszczególnione w załączniku nr 1 mogą nie wystąpić w okresie realizacji przedmiotu zamówienia lub wystąpić wielokrotnie.

1.5.	Naprawa kanalizacji metodą punktowo – liniową oraz usuwanie korzeni i stwardniałych osadów określone w załączniku nr 1 będzie wykonywana w ilości i miejscu uzależnionym od bieżących potrzeb Zamawiającego.

1.6. Każdorazowo miejsce wykonywania usług oraz termin ich realizacji zostanie określony przez osoby upoważnione przez Zamawiającego w formie pisemnego zlecenia przesłanego pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub przekazanego osobiście Wykonawcy przez Zamawiającego.

1.7. Przedmiot zamówienia należy wykonać uwzględniając pracę w wyznaczonych/określonych godzinach porannych, popołudniowych, nocnych lub przy całkowitym zamknięciu drogi.

1.8. Naprawa – renowacja kanalizacji sanitarnej metodą rękawa krótkiego z włókna szklanego nasączonego żywicą chemoutwardzalną należy wykonać z maty z włókna szklanego E-CR o min. granulacie szkła 1050g/m² lub maty 3D.

- Żywica krzemowa składająca się z komponentów A (żywica),

B (utwardzacz) możliwy w użyciu komponent                          C (przyspieszacz);

- Grubość rękawa po utwardzeniu, co najmniej:

- 3 mm dla średnic od DN 150 do 250;

- 4,5 mm dla średnica od DN 300 do 500;

- 6 mm dla średnic od DN 500 do 1000;

                - Nie dopuszcza się stosowania maty 3D od średnic powyżej DN 350;

                - Odporność chemiczna 1 – 12pH;

                - Gęstość w oparciu o DIN PN-EN ISO 1183-1 -1,513g/cm³;

    - Wytrzymałość na zginanie min. 440 N/mm² po 72 godzinach  DIN EN ISO 178;

                - Krawędzie rękawa muszą być dopasowane w sposób uniemożliwiający uszkodzenie przez system specjalistyczny do czyszczenia hydrodynamicznego oraz powinny zapewnić taki sposób dopasowania do wnętrza ścianki przewodu który nie będzie tworzył progów na początku i końcu rękawa.

1.9. W razie załamania kanalizacji podczas czyszczenia lub podczas wykonywania innych prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do jej naprawy w celu dalszego prowadzenia robót na własny koszt oraz własnym sprzętem. Koszty ewentualnej naprawy należy uwzględnić w cenie ofertowej tj: przerzut ścieków (bajpas), sprzęt, materiał, wykonanie wykopów.

1.10. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty:

-	zakres ujęty w specyfikacji,

-	ewentualne naprawy załamanej kanalizacji,

-	zamontowanie odpowiedniego oznakowania zgodnie z otrzymanym projektem organizacji ruchu,

-	pokrycia wszelkich roszczeń za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem robót składających się na przedmiot zamówienia,

-	usunięcia, wywozu i ewentualnej utylizacji odpadów, gruzu, namułu, osadów              i korzeni,

-	uzgodnień i nadzoru w miejscu prowadzenia robót oraz zabezpieczenia terenu budowy,

-	wykonania wszelkich innych robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,

-	doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (tj. sprzed wejścia Wykonawcy na teren prowadzonych robót),

-	ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oświadczeń właścicieli           o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego po wykonanych robotach.

1.11. Dokumenty wymagane do odbioru robót:

- inspekcja tv (na nośniku  CD/DVD) wraz z wydrukowanym raportem,

- inspekcja tv na nośniku USB do weryfikacji jakości i zgodnego wykonania,

- nagranie należy wykonać kolorową kamerą samojezdną z bardzo dobrym oświetleniem,

- przejazd kamery w miejscu naprawy z minimalną prędkością i opisem dotyczącym naprawy,

- początek rękawa pojedynczego lub w systemie zakładkowym dokładnie zfilmowany w celu kontroli jakości wprasowania materiału.

- certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały,

- oświadczenie osoby upoważnionej lub kierownika robót potwierdzającej zgodność wbudowanych materiałów z w/w certyfikatami i deklaracjami,

- oświadczenie właścicieli terenów na których były wykonywane prace naprawcze      o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego,

- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu prac i uporządkowaniu terenu po wykonanych robotach.

1.12.	Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  1 rok od dnia zawarcia umowy.

1.13. Na wykonane usługi Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji.

Ofertę należy opracować na podstawie niniejszej specyfikacji.

### Rozdział 2.  Instrukcja dla Wykonawcy.

2. Przygotowanie ofert.

2.1. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na   przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

2.2.	Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

2.3.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

2.4.	Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również  podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

2.5.	Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).

2.6.	Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty  musi być ponumerowana  kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.

2.7.	Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

2.8.	Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

## a) adresat:

## Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44 – 210 Rybnik

b) zawartość:

Oferta na naprawę kanalizacji metodą punktowo - liniową.

c) Wykonawca:

nazwa i adres firmy

d) dopisek:                  Nie otwierać przed: 14.01.2025 r. godz. 12.00

2.9.	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

2.10.	Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.

2.11.	Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym  związanych.

3.	Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

- posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

- akceptują warunki niniejszej specyfikacji,

Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.

Zastrzega się, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca nie będzie zatrudniał żadnych  podwykonawców.

4. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wskazuje, że z uwagi na fakt, iż postępowanie prowadzone jest w postaci papierowej wymaga się aby wszystkie dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu. W przypadku dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów w jednej z n/w form :

- dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z nośnikiem zawierającym plik z przedmiotową dokumentacją umożliwiający Zamawiającemu weryfikację dokumentu.  Zamawiający informuje, iż nośnik nie będzie podlegał zwrotowi LUB

- dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy LUB

- dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z dokumentem (np. raportem z weryfikacji, certyfikatem itp.) potwierdzającym autentyczność dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazaniem osób lub podmiotów, które podpisały przedmiotowy dokument.

Kompletna oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 2

- parafowany wzór umowy

- posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami).

Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:

- Oświadczenie o cenie (Załącznik Nr 1)

- Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2)

5.	Kryteria oceny.

Cena 100%

5.1.	Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną oraz danymi określonymi w złożonej ofercie i spełnianiem warunków określonych przez PWiK  Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.

5.2.	Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1616).

5.3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/ami, którzy złożą ofertę/y. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

5.4.	Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

6.1.	Składanie ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.01.2025 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

6.2. 	Okres ważności ofert.

Oferty pozostaną ważne do dnia 28.02.2025 r.

7.	   Otwieranie ofert.

7.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2025 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

7.2.	Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

7.3.	Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

7.4.	Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.

7.5.	Zamawiający poprawi  oczywiste błędy i pomyłki.

7.6.  Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę jeżeli jej treść lub forma nie odpowiada zapisom zawartym w specyfikacji przetargowej oraz wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 
a także w przypadku, gdy została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

7.7.	Zamawiający ma również prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,

- w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił braków w złożonej ofercie w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego (PWiK Sp. z o.o. w Rybniku),

- w terminie 12 miesięcy przed terminem złożenia ofert wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym,

- pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.

7.8.	Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.

7.9.	Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.

7.10.	Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

8.	Uprawnieni do udzielania informacji.

8.1.	Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

Karolina Skrzypiec  tel. 32 / 43 28 078

e-mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

8.2.	Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328078, e-mail j.w.   od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz piątki w godzinach od 7.00 do 12.00.

8.3.	Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po  uprzednim otrzymaniu od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej do dnia 08.01.2025 r.

8.4.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

8.5.	Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną.

9.	Zawarcie umowy

9.1.	W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży Zamawiającemu umowę zgodną z wzorem umowy wraz z potwierdzeniem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5.000,00 zł. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Należy je wnieść w formie pieniężnej,  przelewem z konta Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego:

PKO BP: 41 1020 2472 0000 6202 0018 5801.

9.2.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w swojej ofercie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

9.3.	Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

10. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacji

NIP: 642-26-64-990.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon:  (0-32) 43 28 089

e-mail:	 iod@pwik-rybnik.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem oraz w celu zawarcia umowy- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

- PWiK  Sp. z o.o. zapewnia Pani/ Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających                        z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia                           ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

- W  związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę  do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w postępowaniu.

Rybnik, dnia 10.12.2024 r.

Wzór umowy

Umowa zawarta w Rybniku dnia ................. 2024 r. pomiędzy Zamawiającym, tj. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacyjny NIP 642-26-64-990 oraz kapitał zakładowy w wysokości 564.850.500,00 zł, reprezentowanym przez:

1. ………………………………………

2. ………………………………………

a Wykonawcą tj. ........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1. ………………………………………

2. ………………………………………

razem zwane dalej Stronami

§ 1.1.	Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do naprawy kanalizacji metodą punktowo –  liniową w technologii bez wykopowej  oraz usuwania korzeni, obcych elementów zalegających na dnie i stwardniałych osadów przy użyciu robota frezującego pod kontrolą kamery, zgodnie z warunkami specyfikacji z dnia 10.12.2024 r. oraz złożoną ofertą z dnia …………………

§ 1.2.	Przedmiot umowy będzie realizowany na obszarze działania Zamawiającego.

§ 1.3. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań w okresie do dwóch tygodni od otrzymania zlecania przez Zamawiającego, natomiast w sytuacjach pilnych w przeciągu 72 godzin od otrzymania zlecenia. Zamawiający na zleceniu określi, które zadania maja charakter pilny.

§ 1.4.	Przewidywany zakres wykonywanych usług określa załącznik nr 1 do złożonej oferty. Przy czym rodzaj  poszczególnych napraw określonych w załączniku nr 1 może nie wystąpić podczas realizacji przedmiotu umowy lub wystąpić wielokrotnie.

§ 1.5.	Przedmiot umowy wykonywany będzie w ilości i miejscu uzależnionym od bieżących potrzeb Zamawiającego.

§ 1.6.	Każdorazowo miejsce wykonywania usług oraz termin ich realizacji zostanie ustalony przez osoby upoważnione przez Zamawiającego w formie pisemnego zlecenia przesłanego pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub przekazanego osobiście Wykonawcy przez Zamawiającego.

§ 1.7.	Zamawiający zobowiązany jest do:

- opracowania projektu organizacji ruchu, jego uzgodnienia z odpowiednimi zarządcami dróg,

- uzyskania decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym.

§ 1.8. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy będzie korzystał z własnych materiałów              i własnego sprzętu.

§ 1.9. Roboty składające się na przedmiot umowy będą wykonywane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym obowiązującym przepisom, normom              i standardom.

§ 1.10. Roboty składające się na przedmiot umowy  muszą zostać wykonane z zachowaniem należytej staranności zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i aktualną wiedzą techniczną.

§ 1.11. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt miejsce wykonywanych robót.

§ 1.12. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy nie będzie korzystał z osób zatrudnionych przez Zamawiającego.

§ 1.13. Zastrzega się, iż przy realizacji niniejszej umowy Wykonawca nie będzie zatrudniał żadnych  podwykonawców.

§ 1.14. Przedmiot umowy będzie wykonywany z uwzględnieniem prac w wyznaczanych/określonych godzinach porannych, popołudniowych, nocnych lub przy całkowitym zamknięciu drogi.

§ 1.15. Naprawa – renowacja kanalizacji sanitarnej metodą rękawa krótkiego z włókna szklanego nasączonego żywicą chemoutwardzalną należy wykonać z maty z włókna szklanego E-CR o min. granulacie szkła 1050g/m² lub maty 3D.

- Żywica krzemowa składająca się z komponentów A (żywica),

B (utwardzacz) możliwy w użyciu komponent

C (przyspieszacz);

- Grubość rękawa po utwardzeniu, co najmniej:

- 3 mm dla średnic od DN 150 do 250;

- 4,5 mm dla średnica od DN 300 do 500;

- 6 mm dla średnic od DN 500 do 1000;

- Nie dopuszcza się stosowania maty 3D od średnic powyżej DN 350;

- Odporność chemiczna 1 – 12pH;

- Gęstość w oparciu o DIN PN-EN ISO 1183-1 -1,513g/cm³;

- Wytrzymałość na zginanie min. 440 N/mm² po 72 godzinach  DIN EN ISO 178;

- Krawędzie rękawa muszą być dopasowane w sposób uniemożliwiający uszkodzenie przez system specjalistyczny do czyszczenia hydrodynamicznego oraz powinny zapewnić taki sposób dopasowania do wnętrza ścianki przewodu który nie będzie tworzył progów na początku i końcu rękawa.

§ 1.16. W razie załamania kanalizacji podczas czyszczenia lub podczas wykonywania innych prac   związanych z realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do jej naprawy w celu dalszego prowadzenia robót na własny koszt oraz własnym sprzętem.

§ 2.	Umowa będzie realizowana w okresie  1 roku od dnia zawarcia umowy.

§ 3.1.	Na wykonaną usługę Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji. Termin gwarancji liczony jest od dnia odbioru robót objętych danym zleceniem, co zostanie potwierdzone podpisanym przez Strony protokołem odbioru.

§ 3.2.	Wykonawca w okresie gwarancji usunie wadę, usterkę lub uszkodzenie w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania od Zamawiającego powiadomienia faksem lub pocztą elektroniczną. Strony dopuszczają zgłoszenie reklamacji również w formie pisemnej zwykłej. Jeśli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady, usterki lub uszkodzenia w ciągu 48 godzin od otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę, usterkę lub uszkodzenie we własnym zakresie lub wybraną przez Zamawiającego osobą trzecią na ryzyko    i koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji, a poniesione koszty zostaną pokryte w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 3.3.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin o którym mowa w § 3.2.

§ 3.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z naprawami wykonywanymi w ramach reklamacji (m.in. koszty części, dojazdów).

§3.5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 3.6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 3.7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady zgodnie  z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 4.1.	Podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy będą jednostkowe stawki określone w załączniku nr 1 do oferty z dnia ………………, niepodlegające zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu umowy. Do cen zostanie doliczony podatek VAT.

§ 4.2.	Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie określone w zleceniu (zgodne z cenami podanymi w załącznika nr 1 do oferty z dnia ………………………) płatne przelewem w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Strony dopuszczają kompensatę wzajemnych należności wynikających z niniejszej umowy.

§ 4.3.	Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę jest dokonanie odbioru robót wyszczególnionych w zleceniu potwierdzające zgodność ich wykonania z niniejszą umową, stwierdzone w protokole podpisanym przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz dostarczenie następujących dokumentów:

- inspekcja tv (na płycie CD/DVD) wraz z wydrukowanym raportem,

- inspekcja tv na nośniku USB do weryfikacji jakości i zgodnego wykonania,

- nagranie należy wykonać kolorową kamerą samojezdną z bardzo dobrym oświetleniem,

- przejazd kamery w miejscu naprawy z minimalną prędkością i opisem dotyczącym naprawy,

- początek rękawa pojedynczego lub w systemie zakładowym dokładnie sfilmowany w celu kontroli jakości wprasowania materiału,

- certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały,

- oświadczenie osoby upoważnionej lub kierownika robót potwierdzającej zgodność wbudowanych materiałów z w/w certyfikatami i deklaracjami,

- oświadczenie właścicieli terenów na których były wykonywane prace naprawcze o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego,

- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu prac i uporządkowaniu terenu po wykonanych robotach.

§ 4.4.	Ceny jednostkowe, określone w załączniku nr 1 do oferty z dnia …………………. obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym m.in.: koszty napraw kanalizacji metodą punktowo – liniową w technologii bez wykopowej, usuwania korzeni, obcych elementów zalegających na dnie i stwardniałych osadów przy użyciu robota frezującego pod kontrolą kamery, koszty dojazdów z wszystkimi przejazdami, koszty pełnej dokumentacji filmowo-zdjęciowej, a także koszty naprawy kanalizacji załamanej podczas czyszczenia lub podczas wykonywania innych prac związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz koszty pokrycia wszelkich roszczeń za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem robót składających się na przedmiot umowy.

§ 5.1.	Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej umowy zabezpieczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej:

§5.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej będzie zwracane:

- w wysokości 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru ostatniej naprawy kanalizacji metodą punktowo – liniową,

- w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 ) w terminie do 14 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 6.1.	Zamawiający może zastosować kary umowne:

–	za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający w wysokości kwoty określonej w § 5.1.;

–	za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy po terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego w danym zleceniu w wysokości 1 % wartości niezrealizowanej pozycji zlecenia netto, nie więcej jednak niż 20 % wartości zlecenia netto;

–	za opóźnienie w usunięciu wad, usterek lub uszkodzeń  w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % kwoty określonej w § 5.1. za każdą godzinę opóźnienia, po upływie terminu określonego w § 3.2, nie więcej jednak niż kwota określona w § 5.1.

§ 6.2.	W przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych od niezapłaconej kwoty określonej w fakturze.

§ 6.3.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac lub ich części określonych w zleceniu Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6.4.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac lub ich części określonych w zleceniu Zamawiający może  zastosować również karę umowną w wysokości kwoty określonej w § 5.1.

§ 7.1.	Zapłata kar umownych określonych w niniejszej umowie nie zwalnia Wykonawcy od  odpowiedzialności na zasadach ogólnych, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 7.2.	Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy bez zgody Wykonawcy.

§ 7.3.	Zamawiający może odstąpić od naliczenia i nałożenia kar, o których mowa w niniejszej umowie.

§ 8.1.	Wykonawca upoważnia następujące osoby do nadzoru wykonania przedmiotu umowy:

- ...................................................................

- ...................................................................

§ 8.2.	Zamawiający upoważnia następujące osoby do nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy:

- Podleśny Robert

- Morański Henryk

- Las Tomasz

§ 9.1.	Każda ze Stron może rozwiązać umowę za uprzednim miesięcznym okresem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem postanowień § 6.3.

§ 9.2.	Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.	Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.	Wartość umowy w okresie jej obowiązywanie nie przekroczy kwoty ……….……… zł netto.

§ 12.	Wierzytelności wynikające z wykonania niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

§ 13.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14.	Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 15.	Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego.

§ 16.	Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o mogących wystąpić zagrożeniach podczas prowadzenia robót związanych z naprawą kanalizacji metodą punktowo – liniową.

§ 17.	Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze  Stron.

Załącznikami do umowy są:

- Specyfikacja z dnia 10.12.2024 r.

- Oferta z dnia ………………… r.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą 
w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000101637, będącym podatnikiem VAT 
i posiadającym numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 
 telefon: (0-32) 43 28 089 
 e-mail:  iod@pwik-rybnik.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji umowy

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7. PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/ Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach  na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

- Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

- Na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1790)  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu w/w ustawy.

Zamawiający:                                                                                            Wykonawca:

|  | # FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Naprawa kanalizacji metodą punktowo - liniową.

- Zarejestrowana nazwa firmy :

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres firmy :

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Numer telefonu : ................................................................................................................................

- Numer faxu : ......................................................................................................................................

- e-mail : ................................................................................................................................................

- Nazwa banku : ...................................................................................................................................

- Numer konta bankowego: ................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Numer NIP .........................................................................................................................................

- REGON ..............................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ...........................................

|  | # FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 1: „Oświadczenie o cenie”

Naprawa kanalizacji metodą punktowo - liniową.

| Lp | Rodzaj zamówienia | j.m. | Ilość | Cena w zł (netto) za j.m | Przewidywana procentowa ilość zlecanych usług | Cena w zł netto za j.m. przemnożona przez przewidywaną procentową ilość zlecanych usług (V x VI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 1 | Naprawa rurociągu system utwardzonego żywicami “krótkiego rękawa” o średnicy fi 150 długości 0,5 mb | szt. | 1 |  | 1% |  |
| 2 | Naprawa rurociągu system utwardzonego żywicami “krótkiego rękawa” o średnicy fi 150 długości 1,0 mb | szt. | 1 |  | 1% |  |
| 3 | Naprawa rurociągu system utwardzonego żywicami “krótkiego rękawa” o średnicy fi 150 długości 1,5 mb | szt. | 1 |  | 1% |  |
| 4 | Naprawa rurociągu system utwardzonego żywicami “krótkiego rękawa” o średnicy fi 200 długości 0,5 mb | szt. | 1 |  | 1% |  |
| 5 | Naprawa rurociągu system utwardzonego żywicami “krótkiego rękawa” o średnicy fi 200 długości 1,0 mb | szt. | 1 |  | 1% |  |
| 6 | Naprawa rurociągu system utwardzonego żywicami “krótkiego rękawa” o średnicy fi 200 długości 1,5 mb | szt. | 1 |  | 2% |  |
| 7 | Naprawa rurociągu system utwardzonego żywicami “krótkiego rękawa” o średnicy fi 250 długości 0,5 mb | szt. | 1 |  | 2% |  |
| 8 | Naprawa rurociągu system utwardzonego żywicami “krótkiego rękawa” o średnicy fi 250 długości 1,0 mb | szt. | 1 |  | 2% |  |
| 9 | Naprawa rurociągu system utwardzonego żywicami “krótkiego rękawa” o średnicy fi 250 długości 1,5 mb | szt. | 1 |  | 2% |  |
| 10 | Naprawa rurociągu system utwardzonego żywicami “krótkiego rękawa” o średnicy fi 300 długości 0,5 mb | szt. | 1 |  | 2% |  |
| 11 | Naprawa rurociągu system utwardzonego żywicami “krótkiego rękawa” o średnicy fi 300 długości 1,0 mb | szt. | 1 |  | 2% |  |
| 12 | Naprawa rurociągu system utwardzonego żywicami “krótkiego rękawa” o średnicy fi 300 długości 1,5 mb | szt. | 1 |  | 2% |  |
| 13 | Naprawa rurociągu system utwardzonego żywicami “krótkiego rękawa” o średnicy fi 350 długości 0,5 mb | szt. | 1 |  | 7% |  |
| 14 | Naprawa rurociągu system utwardzonego żywicami “krótkiego rękawa” o średnicy fi 350 długości 1,0 mb | szt. | 1 |  | 7% |  |
| 15 | Naprawa rurociągu system utwardzonego żywicami “krótkiego rękawa” o średnicy fi 350 długości 1,5 mb | szt. | 1 |  | 7% |  |
| 16 | Naprawa rurociągu system utwardzonego żywicami “krótkiego rękawa” o średnicy fi 400 długości 0,5 mb | szt. | 1 |  | 7% |  |
| 17 | Naprawa rurociągu system utwardzonego żywicami “krótkiego rękawa” o średnicy fi 400 długości 1,0 mb | szt. | 1 |  | 7% |  |
| 18 | Naprawa rurociągu system utwardzonego żywicami “krótkiego rękawa” o średnicy fi 400 długości 1,5 mb | szt. | 1 |  | 7% |  |
| 19 | Naprawa rurociągu system utwardzonego żywicami “krótkiego rękawa” o średnicy fi 500 długości 1,0 mb | szt. | 1 |  | 7% |  |
| 20 | Naprawa rurociągu system utwardzonego żywicami “krótkiego rękawa” o średnicy fi 600 długości 1,0 mb | szt. | 1 |  | 3% |  |
| 21 | Naprawa rurociągu system utwardzonego żywicami “krótkiego rękawa” o średnicy fi 700 długości 1,0 mb | szt. | 1 |  | 3% |  |
| 22 | Naprawa rurociągu system utwardzonego żywicami “krótkiego rękawa” o średnicy fi 800 długości 1,0 mb | szt. | 1 |  | 3% |  |
| 23 | Naprawa rurociągu system utwardzonego żywicami “krótkiego rękawa” o średnicy fi 900 długości 1,0 mb | szt. | 1 |  | 3% |  |
| 24 | Naprawa rurociągu system utwardzonego żywicami “krótkiego rękawa” o średnicy fi 1000 długości 1,0 mb | szt. | 1 |  | 3% |  |
| 25 | Prace frezowe | rbh | 1 |  | 15% |  |
| 26 | System kapelusza | szt. | 1 |  | 2% |  |
| ## (suma wszystkich pozycji z kolumny VII) CENA OFERTOWA: |  |  |  | 100 % …………………………………………… zł netto |  |  |
| Cena ofertowa słownie: …………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: koszty napraw kanalizacji metodą punktowo – liniową, usuwania korzeni i stwardniałych osadów, koszty dojazdów z wszystkimi przejazdami, koszty pełnej dokumentacji filmowo-zdjęciowej, a także koszty naprawy kanalizacji załamanej podczas czyszczenia lub podczas wykonywania innych prac związanych z realizacją przedmiotu umowy i pokrycia wszelkich roszczeń za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem robót składających się na przedmiot zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ............................................

|  | # FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 2: „Oświadczenie Wykonawcy”

Naprawa kanalizacji metodą punktowo - liniową.

1.	Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

2.	Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności składających się na przedmiot zamówienia.

3.	Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

4.	Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

5.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

6.	Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w specyfikacji.

7.	Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy przedstawionym w specyfikacji.

8.	Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w określonym czasie.

9.	Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie określonym przez Zamawiającego.

10.	Oświadczamy, że okres gwarancji na roboty składające się na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy.

11.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł obowiązującego u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

12.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami i przepisami bhp.

13.	Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o mogących wystąpić zagrożeniach podczas prowadzenia robót związanych z naprawą kanalizacji metodą punktowo - liniową.

14.	Oświadczamy, że dokonaliśmy weryfikacji dostępności materiałów, które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

15.	Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje jakie były niezbędne do przygotowania oferty.

16.	Oświadczamy, że wyceniliśmy całość zamówienia będącego przedmiotem specyfikacji przetargowej.

17. Oświadczam, że nie jestem podmiotem:

1) wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) z dnia 18.05.2006 r.  nr 765/2006 dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu Rady (UE) z dnia 17.03.2014 r. nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507 t.j.) (dalej zwaną u.p.a.u.);

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 t.j. z późn.zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.;

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 t.j. z późn.zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.

18.	Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

19.	Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty:

- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 2;

- parafowany wzór umowy;

- posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami);

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;

- Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

Data : ..........................................