SPECYFIKACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

(zwana dalej „ZAMAWIAJĄCYM”)

ogłasza przetarg na:

Renowację kanałów ściekowych na terenie Miasta Rybnika.

Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest renowacja kanałów ściekowych na terenie Miasta Rybnika w następującej ulicy:

–	ul. ks. Jośki 8-56   – fi 400 -7,0 mb,

– fi 300 - 464,0 mb,

– fi 200 - 60,0 mb,

–	ul. ks. Jośki 40-44 – fi 200 - 213,0 mb,

Przedmiot zamówienia należy wykonać przy pomocy bezwykopowej technologii rękawa utwardzonego promieniami UV bez szwu, wykonanego z tkaniny z włókna szklanego nasączonego u producenta       i pokrytego na powierzchni wewnętrznej warstwą ścieralną z czystej żywicy zapewniającą odpowiednią odporność chemiczną i odporność na ścieranie. Zewnętrzna powierzchnia rękawa zabezpieczona folią ochronną przed działaniem światła UV oraz wodami infiltracyjnymi.

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany w sposób zapewniający pełną wytrzymałość przewodu po zakończeniu prac bez uwzględniania współpracy przy przenoszeniu obciążeń istniejącego przewodu.

Przed przystąpieniem do renowacji liniowej należy usunąć wszystkie wystające do wnętrza kanału ostre krawędzie rur, zeszlifować wystające przykanaliki oraz usunąć wrastające korzenie frezem pod kontrolą kamery z wykonaną dokumentacją filmową.

Miejsca znacznych deformacji lub spękań zabezpieczyć rękawem krótkim z maty szklanej nasączoną żywicą chemoutwardzalną dla przywrócenia sztywności obwodowej kanału. Należy wykonać dokumentację filmową z zabezpieczonych miejsc.

Uwaga. Na odcinku kanalizacji od studni k260 do studni k4 występuje zmiana średnicy kanału z DN 300 na DN 400. Należy zastosować rękaw specjalny o parametrach SN-4.

Po instalacji rękawa UV z minimum 3 - trzech odcinków podanych renowacji należy pobrać próbki do badań i potwierdzić dokumentem po badaniu ze zgodnością. Miejsca próbek do badań wskazuje osoba prowadząca nadzór nad robotami ze strony Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza pofałdowania na rękawach na przewężeniach w kanale oprócz znacznych przesunięć na połączeniach rur i w miejscach instalacji rękawów krótkich.

W trakcie prowadzenia renowacji liniowych i napraw punktowych należy odtworzyć wszystkie czynne przyłącza kanalizacyjne i zabezpieczyć nieszczelności pomiędzy kanałem głównym                  a przyłączem kształtkami typu kapelusz, pakerokapelusz lub rękawem krótkim w ilości około 6 sztuk (+ -  1 sztuka).

Przedmiot zamówienia obejmuje także uzupełnienie/wymiana stopni złazowych, uzupełnienie ubytków w studniach oraz starannym wyprofilowaniu/wykonaniu (w przypadku ich braku)  kinet na trasie renowacji.

W razie załamania kanalizacji podczas czyszczenia lub podczas wykonywania innych prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do jej naprawy na własny koszt i własnym sprzętem zapewniając ciągłość przerzutu ścieków na czas wykonywania robót naprawczych.

Przedmiot zamówienia należy wykonać uwzględniając pracę w wyznaczonych/określonych godzinach porannych, popołudniowych, nocnych lub przy całkowitym zamknięciu drogi.

Uwaga. Przedmiot zamówienia należy wykonać po wcześniejszym pisemnym ustaleniu terminu wejścia na teren nieruchomości z jego właścicielem (Wspólnoty Mieszkaniowe, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, właściciele prywatni). W przypadku wystąpienia przez właścicieli o wpłatę kaucji zabezpieczającej, realizacja tego zobowiązania będzie leżała po stronie Wykonawcy.

Przed przystąpieniem do złożenia oferty należy dokonać wizji w terenie, pomiary długości kanalizacji przeznaczonej do renowacji podano na podstawie dostępnych podkładów geodezyjnych oraz wykonaniu  częściowej inspekcji TV wnętrza kanału.

1.2.	Dokumenty wymagane do odbioru robót:

-	inspekcja tv zapisana na płycie CD/DVD wraz z wydrukowanym raportem,

-	deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych na wbudowane materiały,

- oświadczenie osoby upoważnionej lub kierownika robót potwierdzającej zgodność wbudowanych materiałów w/w wymienionymi deklaracjami,

- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu prac i uporządkowaniu terenu po wykonanych robotach,

-	oświadczenie właścicieli o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego po wykonanych robotach.

1.3.	Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace oraz zapewni usunięcie usterki w czasie max. 72 godzin, licząc od momentu zawiadomienia go przez Zamawiającego.

  - Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.

  - W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty:

-	zakres ujęty w pkt.1. specyfikacji,

-	zamontowanie odpowiedniego oznakowania zgodnie ze szkicem sytuacyjnym organizacji ruchu,

-	pokrycia wszelkich roszczeń za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem robót składających się na przedmiot zamówienia,

-	usunięcia, wywozu i ewentualnej utylizacji odpadów, gruzu, namułu, osadów i korzeni,

-	uzgodnień i nadzoru w miejscu prowadzenia robót oraz zabezpieczenia terenu budowy,

-	wykonania wszelkich innych robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,

-	wykonania dokumentacji zdjęciowej (przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia oraz jego zakończeniu) oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (tj. sprzed wejścia Wykonawcy na teren prowadzonych robót),

  - Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

–	do 31.12.2024 r., przy czym prace zasadnicze polegające na zabudowie rękawa należy wykonać nie później niż do dnia 20.12.2024 r.

Rozdział 2. Specyfikacja techniczna (ST).

2.1.	Wstęp.

2.1.1.	Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

2.1.2.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją przetargową, niniejszą Specyfikacją Techniczną, harmonogramem robót i poleceniami Inspektora PWiK. Po wygraniu przetargu Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na niedostateczną znajomość miejsca realizacji robót lub zły dostęp do przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i uzgodnienia terminów, koordynacji realizacji przedmiotu zamówienia podczas robót objętych ST związanych z zajęciem pasa drogowego i innych.

2.1.3.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót renowacyjnych kanalizacji. Renowację kanalizacji należy wykonać przy pomocy bezwykopowej technologii rękawa utwardzonego promieniami UV bez szwu, wykonanego z tkaniny z włókna szklanego nasączonego       u producenta i pokrytego na powierzchni wewnętrznej warstwą ścieralną z czystej żywicy zapewniającą odpowiednią odporność chemiczną i odporność na ścieranie. Zewnętrzna powierzchnia rękawa zabezpieczona folią ochronną przed działaniem światła UV oraz wodami infiltracyjnymi. Należy zastosować zaprawy wodoszczelne odporne na korozję.

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany w sposób zapewniający pełną wytrzymałość przewodu po zakończeniu prac bez uwzględniania współpracy przy przenoszeniu obciążeń istniejącego przewodu betonowego/kamionkowego.

Dopuszczalne zmniejszenie średnicy wewnętrznej przewodu po naprawie wynosi 8%.

Niedopuszczalna jest zmiana trasy ułożenia przewodu.

2.1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze ST.

Renowację wszystkich odcinków należy wykonać z zastosowaniem technologii określonej w specyfikacji (w tym ST).

### 2.2.	Materiały.

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni potwierdzonym kartami technicznymi (deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych). Do wykonania robót renowacyjnych należy stosować materiały zgodnie z niniejszą Specyfikacją Techniczną. Przy renowacji przewodu niedopuszczalna jest zmiana trasy jego ułożenia, jak również niedopuszczalne jest stosowanie innych technologii poza opisanymi w specyfikacji.

2.2.1. Parametry rękawa szklanego utwardzanego promieniami UV.

Elastyczny rękaw wykonany z tkaniny z włókna szklanego nasączonego u producenta i pokrytego na powierzchni wewnętrznej warstwą ścieralną z czystej żywicy zapewniającą odpowiednią odporność chemiczną i odporność na ścieranie. Zewnętrzna powierzchnia rękawa zabezpieczona folią ochronną przed działaniem światła UV oraz wodami infiltracyjnymi. Rękaw uszczelniający musi spełniać  następujące wymagania:

- rękaw  bezszwowy,

- zastosowanie rękawa wzmocnionego włóknem szklanym ze szkła antykorozyjnego typu E-CR, zgodnie z normą DIN EN 14020, części 1-3,

- zastosowanie rękawa ze zintegrowanym prelinerem lub prelinerem osobnym,

- nasączone żywicami powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być obcięte równo i prostopadle do osi,

c)	barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności,

e)	minimalna grubość rękawa stosownie do obliczeń zapewniających samonośność – przy założeniu 100 % zniszczenia poddawanych modernizacji kolektorów

f)	dla kanałów kołowych sztywność obwodowa krótkoterminowa S według PN EN 1228 powinna być nie mniejsza  niż 2 kN/m2 dla średnic w zakresie 200-300 mm oraz 4 kN/m2 dla średnic od 400 mm wzwyż oraz sprawdzana na podstawie wzoru:

S=E[12×(dme)3]

gdzie:

E – krótkoterminowy moduł sprężystości	[MPa]

wg. PN-EN ISO 178

e - grubość ścianki			[m]

dm - średnia średnica rękawa 	[m]

dm=dw+(dz-dw)/2			[m]

dz – średnica zewnętrzna rękawa 	 [m]

dw – średnica wewnętrzna rękawa 	 [m]

g)	maksymalne zmniejszenie średnicy przewodu kołowego po renowacji 8%,

h)	odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60ºC,

i)	odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów,

j)	odporność na ścieranie,

k)	wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału,

l)	przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego utwardzenia rękawa,

ł)	zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenia naprawianego przewodu,

m)	zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci gładkiej powierzchni kanału; odkształcenia, nieregularności wykładziny dopuszczalne są w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu.

Do oferty należy dołączyć prawidłowo wystawioną i podpisaną deklarację zgodności/deklarację właściwości użytkowych z obowiązującą normą tj. PN EN ISO 11296 cz.1-4 potwierdzającą spełnianie wszystkich wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej, a w szczególności w niniejszym punkcie.

Jakość rękawa przeznaczonego do renowacji, jego własności - muszą być udokumentowane poprzez dokument identyfikujący dostawę, zawierający:

-	nazwę i znak producenta,

-	nazwę wyrobu,

-	średnicę rękawa.

Badanie rękawa przy dostawie polegać będzie na:

-	sprawdzeniu dokumentów identyfikujących dostawę,

-	sprawdzeniu stanu dostawy – opakowania,

-	sprawdzeniu ogólnego wyglądu.

2.2.2.	Przechowywanie i transport.

Nasączony żywicą rękaw należy transportować do miejsca montażu w izolowanych pojemnikach, w sposób nie pogarszający właściwości rękawa. Czas przechowywania rękawa od daty produkcji musi wynosić maksymalnie 5 tygodni.

W przypadku stwierdzenia niezgodności wyników sprawdzenia z  wymaganiami, partia rękawów nie może być dopuszczona do zastosowania przy modernizacji kanałów.

2.2.3.	Parametry rękawa krótkiego.

Naprawa – renowacja kanalizacji sanitarnej metodą rękawa krótkiego z włókna szklanego nasączonego żywicą chemoutwardzalną należy wykonać z maty z włókna szklanego E-CR o min. granulacie szkła 1050g/m² lub maty 3D.

- Żywica krzemowa składająca się z komponentów A (żywica), B (utwardzacz) możliwy w użyciu komponent C (przyspieszacz);

- Grubość rękawa po utwardzeniu, co najmniej:

- 3 mm dla średnic od DN 150 do 250,

- 4,5 mm dla średnica od DN 400,

- Nie dopuszcza się stosowania maty 3D od średnic powyżej DN 350,

- Odporność chemiczna 1 – 12pH,

- Gęstość w oparciu o DIN PN-EN ISO 1183-1 -1,513g/cm³,

- Wytrzymałość na zginanie min. 440 N/mm² po 72 godzinach  DIN EN ISO 178,

- Krawędzie rękawa muszą być dopasowane w sposób uniemożliwiający uszkodzenie przez system specjalistyczny do czyszczenia hydrodynamicznego oraz powinny zapewnić taki sposób dopasowania do wnętrza ścianki przewodu który nie będzie tworzył progów na początku i końcu rękawa.

### 2.3.	Sprzęt.

2.3.1.	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych.

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn używanych na placu budowy muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeśli wymagają tego przepisy, przez osoby posiadające właściwe uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i ppoż.

    - Do wykonania robót renowacyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć co najmniej następujący sprzęt:

-	kamerę TV, kolor, z głowicą obrotową,

-	dodatkowy zestaw do inspekcji tv przyłączy kanalizacyjnych włączonych na tzw. „ślepo” satelita pokonuje kolana o kącie 90° oraz zasięgu min. 10 mb,

-	specjalistyczne urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia kolektorów,

-	specjalistyczne urządzenie do frezowania przeszkód oraz otwierania włączeń kanalizacyjnych,

-	koparka w razie potrzeby,

-	wywrotka w razie potrzeby.

### 2.4.	Wykonanie robót.

2.4.1.	Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót powinny być zgodne z obowiązującym polskim prawem, obowiązującymi w tym zakresie normami, dokumentacją przetargową i rzetelną wiedzą inżynierską.

2.4.2.	Czyszczenie kolektora.

Przed wejściem do kanału (dotyczy kanałów przełazowych) i studni kanalizacyjnych, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia należy zbadać stan atmosfery w kanale, celem określenia zawartości substancji toksycznych, palnych oparów lub braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Kanał musi być wentylowany, należy stosować nadmuch świeżego powietrza. Z kanału należy usunąć wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i twarde (produkty korozji i erozji, luźne elementy, korzenie).

Czyszczenie należy prowadzić przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu.

Wszystkie osady muszą zostać wydobyte na powierzchnię i odwiezione na składowisko osadów.

2.4.3.	Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza, powykonawcza.

Inspekcja kanału pozwala na dokonanie oceny jego stanu – stopnia oczyszczenia powierzchni kanału, wielkości ubytków i pęknięć. Inspekcję kanałów należy przeprowadzić przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanału. Kamera TV ma być kolorowa, samobieżna, z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi kanału. Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do zbadania całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości co do stanu kanału. W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki początkowej i końcowej; średnica kanału; dystans bezpośredni od studni początkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest płyta DVD/CD wraz z raportem z wykonanej inspekcji.

2.4.4.	Instalacja rękawa uszczelniającego.

Instalację rękawa uszczelniającego należy rozpocząć od wprowadzenia do oczyszczonego kanału cienkiej folii z polietylenu – nie dotyczy rękawa z zintegrowaną folią poślizgową  w celu bezpiecznego transportu rękawa pomiędzy studniami, w celu uniemożliwienia napływu wód gruntowych do remontowanego kanału. Rękaw uszczelniający nasączony żywicą należy zamontować wewnątrz kanału. Instalację rękawa uszczelniającego należy prowadzić miarowo przy użyciu taśmociągu z systemem rolek. Niedopuszczalne jest montowanie rękawa uszczelniającego w sposób mogący prowadzić do zgniatania  powodując lokalne przemieszczanie żywic.

Podczas instalacji należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przeciążenia włókien materiału rękawa.

2.4.5.	Utwardzanie żywicy.

Czynności związane z procesem utwardzania żywicy należy wykonać zgodnie z procedurą producenta.

W trakcie procesu utwardzania rękawa należy prowadzić ciągłą kontrolę parametrów takich jak:  ciśnienie wewnętrzne, temperatura z minimum trzech czujników umieszczonych na łańcuchu UV, prędkość przesuwu lamp  oraz  monitoring wnętrza wykładziny przy pomocy kamery TV – widok         z kamer zamontowany z przodu łańcucha UV. Wyniki monitoringu należy utrwalić na nośnikach elektronicznych w celu dołączenia do dokumentów odbiorowych. Rejestracja parametrów w wersji papierowej i elektronicznej. Rejestracja powyższych parametrów minimum co 1 minutę.

2.4.6.	Otwarcie przykanalików wraz z doszczelnieniem przykanalików.

Po zakończeniu utwardzania żywicy należy otworzyć światło wszystkich przykanalików bez uszkodzenia materiału rodzimego oraz wykonać doszczelnienie przykanalików systemem kapelusza, pakerokapelusza lub rękawem krótkim od wnętrza kanału do 20 cm w stronę przykanalika                   w uzgodnieniu z Inspektorem PWiK. Powyższe musi zostać poprzedzone wykonaniem przeglądu za pomocą zestawu do inspekcji tv przyłączy kanalizacyjnych włączonych na tzw.” ślepo”. Roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

2.4.7.	Pompowanie ścieków.

W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych należy zabezpieczyć ciągłe odbieranie ścieków.

Pompowanie ścieków z kolektora musi się odbywać tymczasowymi szczelnymi rurociągami dostosowanymi do ilości ścieków do przepompowania. Należy zapewnić niezależny system zasilania pomp w energię elektryczną oraz uwzględnić zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Nie dopuszcza się stosowania węży parcianych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejącej zabudowy mieszkalnej muszą one mieć obudowę dźwiękochłonną.

2.4.8.	Studnie kanalizacyjne.

W ramach renowacji  studni kanalizacyjnych zakres robót winien obejmować:

- wymianę stopni włazowych,

- hydrodynamiczne czyszczenie ścian studni kanalizacyjnych,

- uszczelnienie ścian studni poprzez uzupełnienie ubytków cegieł i spoin oraz w razie konieczności wykonanie przemurowań z zastosowaniem izolacji antykorozyjnej z antykorozyjnego materiału nawierzchniowego,

- uszczelnienie włączeń przykanalików i przewodów sieciowych,

- reprofilaktyka kinet i spoczników.

Do wykonania prac renowacyjnych należy używać środków odpowiednich dla materiałów, z których wykonane są studnie. Metoda uszczelniania studni kanalizacyjnych środkami chemicznymi skutecznie zapobiegającymi infiltracji wód gruntowych do sieci kanalizacyjnych, również uniemożliwiającymi wycieki ścieków poza obręb kanału.

2.4.9.	Wymagania dotyczące wykonywania robót ziemnych.

Wykopy należy wykonać ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z obowiązującymi normami i aktami prawnymi w tym zakresie. Wszystkie napotkane przewody powinny zostać zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób umożliwiający ich eksploatację. Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu po jego dnie. Wykopy wąsko przestrzenne należy odeskować z zastosowaniem rozpór. Ściany wykopów szerokoprzestrzennych należy odeskować i podeprzeć konstrukcją usztywniającą. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm dla gruntów wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja szerokości wykopu wynosi ±5cm. Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1.0 m licząc od krawędzi wykopu, w odległościach nieprzekraczajacych 20 m. Wydobywany grunt należy składować z jednej strony wykopu. Odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić co najmniej podwójną jego głębokość i nie mniej niż 3.0 m. W przypadku, gdy obudowa wykopu jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu odległość podnóża skarpy odkładu nie może być mniejsza niż 1.0 m. Zamawiający zastrzega sobie wskazanie miejsc do badań zagęszczania gruntu na koszt Wykonawcy.

2.4.10.	Rury kanałowe.

Rury układane metodą tradycyjną: rury kielichowe lite z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U z wydłużonym kielichem szereg SDR 34 o sztywności obwodowej SN8 o średnicy DN: 200 mm, DN: 300, DN: 400 mm, łączone na kielich i uszczelki gumowe. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora PWiK.

2.4.11.	Zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym.

Miejsca robót ziemnych i montażowych w obrębie pasa drogowego należy zabezpieczyć poprzez ustawienie barier oświetlonych w nocy światłami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znaków drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym i uzgodnieniami z Zarządcą drogi. Na trasie wykopów w miejscach dojść do gospodarstw należy wykonać kładki z bali drewnianych z barierkami wysokości 1,2 m. W trakcie realizacji robót należy zapewnić stosowne warunki BHP, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi.

2.5.	Kontrola jakości robót.

- Ogólne zasady kontroli jakości robót określono w prawie budowlanym, przedmiotowych normach i dokumentacji przetargowej.

2.5.1.	Kontrola jakości materiałów.

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów poparte badaniami laboratoryjnymi parametrów wytrzymałościowych / karty materiałowe / i uzyskać akceptację Inspektora PWiK przed przystąpieniem do prac.

2.5.2.	Kontrola jakości wykonanych robót.

- Kontrola jakości wykonania robót polega na zbadaniu zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową, niniejszą Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora PWiK. Kontroli jakości podlega:

-	stan powierzchni, wielkość ubytków i pęknięć ścian kolektora po oczyszczeniu,

-	stan powierzchni wewnętrznej po wykonaniu renowacji,

-	stan studni kanalizacyjnych po przeprowadzeniu renowacji,

-	grubość rękawa po utwardzeniu.

2.6.	Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest:

1mb renowacji kanału.

2.7.	Odbiór robót.

Odbiór przeprowadza Komisja powołana przez Zamawiającego w zakresie zgodności realizacji przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Odbiorowi podlega: renowacja kanału i stan studni kanalizacyjnych. Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi PWiK z odpowiednim wyprzedzeniem. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z dokumentacją przetargową.

2.8.	Ochrona środowiska.

W przypadku awarii sprzętu mechanicznego, np. wycieków olejowych należy je  likwidować stosując wymianę gruntu lub posypywanie miejsc skażonych środkami absorbującymi, z następnym usunięciem środka i wierzchniej warstwy gleby jako odpadu niebezpiecznego. Wywózka wszelkich odpadów winna być odpowiednio udokumentowana, zgodnie z obowiązujacym prawem w RP.

2.9.	Przepisy związane.

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE.

2.9.1.	Normy.

PN-EN ISO 178:2011E – Tworzywa sztuczne „ oznaczanie właściwości przy zginaniu”.

PN-EN 1228:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych „ Rury z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym / GRP/.

PN-EN ISO 11296 cz. 1-4. - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej cz.1-4.

PN-EN 13101:2005 – stopnie do studzienek złazowych. Wymagania, badania i ocena zgodności.

PN-EN 476: 2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

PN-ENV-1046: 2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią

2.9.2.	Inne akty prawne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 t.j. z późn.zm).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2024 r., poz. 757 t.j.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 t.j. z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 t.j.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

2.10. Ofertę należy opracować na podstawie niniejszej specyfikacji oraz wizji w terenie.

### Rozdział 3. Instrukcja dla Wykonawcy.

3.	Przygotowanie ofert.

3.1.	Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

3.2.	Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

3.4.	Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

3.5.	Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).

3.6.	Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty musi być ponumerowana  kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.

3.7.	Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

3.8.	Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

## a) adresat:

## Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44 – 210 Rybnik

b) zawartość:

Oferta na renowację kanałów ściekowych na terenie Miasta Rybnika.

c) Wykonawca:

nazwa i adres firmy

d) dopisek:	Nie otwierać przed: 23.09.2024 r. godz. 1200

3.9.	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

3.10.	Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.

3.11.	Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym związanych.

4.	Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:

-	są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

-	posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,

-	posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

-	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

-	posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy PLN) ważne w okresie realizacji przedmiotu zamówienia (franszyza redukcyjna w wysokości nie większej niż 2.000 zł). W/w polisę Wykonawca będzie posiadał również w okresie obowiązywania gwarancji,

-	nie posiada zaległości wobec Urzędu Skarbowego,

-	nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

-	akceptują warunki niniejszej specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.

5.	Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wskazuje, że z uwagi na fakt, iż postępowanie prowadzone jest w postaci papierowej wymaga się aby wszystkie dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu. W przypadku dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów w jednej z n/w form :

- dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z nośnikiem zawierającym plik z przedmiotową dokumentacją umożliwiający Zamawiającemu weryfikację dokumentu.  Zamawiający informuje, iż nośnik nie będzie podlegał zwrotowi LUB

- dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy LUB

- dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z dokumentem (np. raportem z weryfikacji, certyfikatem itp.) potwierdzającym autentyczność dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazaniem osób lub podmiotów, które podpisały przedmiotowy dokument.

5.1.	Kompletna oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 2;

- parafowany wzór umowy;

- kserokopię opłaconej, aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem uiszczenia zapłaty składki polisy;

- posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami);

- deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych zastosowanych do renowacji materiałów (stopnie włazowe, zaprawy);

- deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych zastosowanych do renowacji materiałów z obowiązującą normą tj. PN-EN ISO 11296 cz. 1-4 potwierdzającą spełnianie wszystkich wymogów określonych w Specyfikacji Technicznej wraz z podaniem grubości rękawów po utwardzeniu dla poszczególnych średnic składających się na przedmiot zamówienia;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- oświadczenia, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona na kolejny okres 12 miesięcy (jeżeli polisa jest wystawiona na okres krótszy niż termin realizacji umowy);

- oświadczenie, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona co najmniej o okres udzielonej gwarancji w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;

5.2.	Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;

- Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

5.3.	Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:

- Oświadczenie o cenie  (Załącznik Nr 1)

- Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2)

6.	Kryteria oceny.

Cena 100%.

6.1.	Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną oraz danymi określonymi w złożonej ofercie i spełnianiem warunków określonych przez PWiK  Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.

6.2.	Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(Dz. U. 2022 r., poz. 1233 t.j.) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2024 r., poz. 594 t.j.).

6.3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/ami, którzy złożą ofertę/y. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

6.4.	Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

7.	Składanie ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.09.2024 r. do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

7.1.	Okres ważności ofert.

Oferty pozostaną ważne do dnia 18.11.2024 r.

8.	Otwieranie ofert.

8.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2024 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

8.2.	Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

8.3.	Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

8.4.	Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.

8.5. 	Zamawiający poprawi oczywiste błędy i pomyłki.

8.6.  Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę jeżeli jej treść lub forma nie odpowiada zapisom zawartym w specyfikacji przetargowej oraz wymaganiom określonym przez Zamawiającego, a także w przypadku, gdy została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

8.7.	Zamawiający ma również prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,

- w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił braków w złożonej ofercie w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego (PWiK Sp. z o.o. w Rybniku),

- w terminie 12 miesięcy przed terminem złożenia ofert wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym,

- pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.

8.8.	Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.

8.9.	Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.

8.10.	Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

9.	Uprawnieni do udzielania informacji.

9.1.	Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

Robert Podleśny, tel. 32/43 28 038

e-mail: rpodlesny@pwik-rybnik.pl

Karolina Skrzypiec, tel. 32/43 28 078

e-mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

9.2.	Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328078, e-mail: jak wyżej od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki w godzinach od 7.00 do 12.00.

9.3.	Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po uprzednim otrzymaniu od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem), najpóźniej do dnia 16.09.2024 r.

9.4.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

9.5.	Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną.

10.	Zawarcie umowy.

10.1.	W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży Zamawiającemu umowę  zgodną ze wzorem umowy wraz z potwierdzeniem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 20.000,00 zł. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Należy je wnieść w formie pieniężnej przelewem z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP: 41 1020 2472 0000 6202 0018 5801.

10.2.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w swojej ofercie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

10.3.	Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane  w celu związanym z niniejszym postępowaniem  oraz w celu  zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

- PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w postępowaniu.

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Zamawiający  wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

Rybnik, dnia 06.09.2024 r.

WZÓR UMOWY

Umowa zawarta w Rybniku dnia .................... 2024 r. pomiędzy Zamawiającym, tj. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą  w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacyjny NIP: 642-26-64-990, kapitał zakładowy w wysokości 564.850.500,00 zł, reprezentowanym przez:

- ……………………………………………

a Wykonawcą tj. ...................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

- ……………………………………………

- ……………………………………………

razem zwane dalej Stronami

§ 1.1.	Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, specyfikacji z dnia 06.09.2024 r. oraz złożonej oferty z dnia …………… r. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego renowacji kanałów ściekowych na terenie Miasta Rybnika.

§ 1.2.	Szczegółowy zakres robót i sposób ich realizacji określony został w specyfikacji z dnia 06.09.2024 r. oraz złożonej ofercie z dnia ……………………………… r.

§ 1.3.	Roboty stanowiące przedmiot umowy będą wykonane, przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów      o jakości odpowiadającej  stosownym, obowiązującym przepisom, normom, standardom, zgodnie      z warunkami określonymi w specyfikacji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami           z zachowaniem warunków p.poż. i bhp.

§ 1.4.	Zamawiający i powołany przez Zamawiającego Inspektor PWiK mają prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy odrzucić każdą część robót i użytych materiałów, jeżeli nie będą zgodne z wyżej wymienionymi wymaganiami. Odrzucenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.

§ 1.5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje zasobami ludzkimi, wiedzą i doświadczeniem do należytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 1.6. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania swych zobowiązań umownych. Za wszelkie szkody powstałe podczas prac wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 2.1.	Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy z dniem przekazania placu budowy przez Zamawiającego, które nastąpi w ciągu 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 2.2.	W terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram robót celem jego zatwierdzenia przez Inspektora PWiK.

§ 2.3.	Wykonawca zakończy realizację przedmiotu umowy w terminie do 31.12.2024 r., przy czym prace zasadnicze polegające na zabudowie rękawa należy wykonać nie później niż do dnia 20.12.2024 r. Potwierdzeniem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru sporządzony przez Komisję opisaną w § 9.

§ 3.1.	Podstawą ustalenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy jest cena renowacji 1 metra bieżącego kanału,  zgodna z załącznikiem nr 1 do oferty z dnia ……………………………

§ 3.2.	Wynagrodzenie Wykonawcy uzależnione jest od długości i średnicy kanału określonego w § 1, potwierdzonego w protokole odbioru.

§ 3.3.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej  nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu umowy.

§ 3.4.	Kwota określona w załączniku nr 1 do oferty z dnia …………  zawiera wszystkie koszty związane     z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, wynikające z dokumentacji przetargowej, jak również nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania.

§ 3.5. Wartość umowy  w okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty …………………  zł netto.

§ 4.1.	Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie określone w zleceniu, płatne w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4.2.	Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół końcowy odbioru robót podpisany przez Komisję (opisaną w § 9 ust. 1) oraz Wykonawcę.

§ 4.3.	Wykonawca nie dokona przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności wynikających z wykonania niniejszej umowy, w tym odszkodowawczych i odsetkowych.

§Strony dopuszczają kompensatę wzajemnych należności.

§ 5.1.	Zamawiający ustanawia Inspektora PWiK w osobie: ………………………………………………

§ 5.2.	Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ………………………………………………

§ 6.	Zamawiający zobowiązany jest do:

1)	bezpłatnego przekazania Wykonawcy planu sytuacyjnego, określającego zakres prowadzonych robót, najpóźniej do dnia przekazania placu budowy

2)	powołania Inspektora PWiK.

Inspektor PWiK jest uprawniony wydać Wykonawcy polecenie wykonania tylko takich zmian w przebiegu wykonania ustalonych niniejszą umową prac, które ze względów technicznych lub organizacyjnych uzna za niezbędne i które nie naruszają postanowień niniejszej umowy.

3)	uzgodnienia otrzymanego szkicu sytuacyjnego organizacji ruchu z odpowiednimi zarządcami dróg.

§ 7.	Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1)	powołania Kierownika Budowy, posiadającego wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zwanego Kierownikiem Budowy,

2)	wykonania zakresu rzeczowego umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami szczegółowymi,

3)	posiadania wszelkich uprawnień, zezwoleń, zgód i decyzji wymaganych przepisami prawa dla właściwego wykonania przedmiotu umowy,

4)	zastosowania przy realizacji przedmiotu umowy materiałów, które posiadają ważne atesty jakościowe, gwarancje, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych uznane przez prawo polskie,

5)	wykonania inspekcji telewizyjnej przedwykonawczej i powykonawczej kanalizacji sanitarnej, przekazania Zamawiającemu po zakończeniu robót wykonanych protokołów z inspekcji tv na nośniku CD/DVD,

6)	Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy nie będzie korzystał z osób zatrudnionych przez Zamawiającego,

7)	Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy nie będzie korzystał z podwykonawców,

8)	zapewnienia jednolitego standardu ubrań roboczych dla pracowników Wykonawcy biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia, wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej (m.in. hełmy, okulary ochronne, rękawice) oraz zapewnienia sprzętu zabezpieczającego miejsce wykonywanych robót (np. barierki, zabezpieczenia wykopów),

9)   opracowania szkicu sytuacyjnego organizacji ruchu,

10)	zamontowania odpowiedniego oznakowania robót zgodnie z zatwierdzonym szkicem sytuacyjnym organizacji ruchu,

11)	utrzymania w czystości otoczenia terenu budowy w czasie realizacji robót. Wykonawca w szczególności odpowiada za stan istniejących dróg i przyległych budowli,

12)	zabezpieczenia wszelkich wykonywanych prac, aż do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

13) dostarczenia oświadczeń o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego w przypadku wejścia w tereny prywatne.

§ 8.	Wykonawca jest zobowiązany także do:

1)	wykonania na własny koszt obiektów tymczasowego zaplecza budowy,

2)	zgłaszania gotowości odbioru końcowego robót.

§ 9.1.	Odbioru końcowego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego, przy czym:

- Kierownik Budowy zgłasza gotowość do odbioru końcowego robót oddzielnym pismem przekazanym Zamawiającemu i po dostarczeniu następujących dokumentów:

-	inspekcji tv (na płycie CD/DVD) wraz z wydrukowanym raportem,

-	deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych materiałów,

-	oświadczenie osoby upoważnionej lub kierownika robót potwierdzającej zgodność wbudowanych materiałów z w/w deklaracjami,

-	oświadczenie wykonawcy o zakończeniu prac i uporządkowaniu terenu po wykonanych robotach,

-	oświadczenie właścicieli posesji prywatnych o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego po wykonanych robotach.

2)	po dokonaniu potwierdzenia rzetelności zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Inspektora PWiK, Komisja rozpocznie swoje czynności.

§ 9.2.		Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone wadliwe wykonanie przedmiotu umowy to Zamawiający przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru i zażądać usunięcia wad, na koszt Wykonawcy, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem  Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,   Zamawiający może odmówić odbioru i żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin.

§ 9.3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Fakt usunięcia wad    zostanie stwierdzony protokolarnie. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Wykonawcy.

§ 9.4.	Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest do ich przeprowadzenia. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 10.1.	Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty, licząc od dnia odbioru końcowego i przekazania wszystkich obiektów będących przedmiotem niniejszej umowy, bez zastrzeżeń.

§ 10.2.	Okres gwarancji na roboty naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

§ 10.3.	W dniu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, w której gwarantuje między innymi, że:

1)	wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie,

2)	Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie w ciągu max. 72 godzin od otrzymania od Zamawiającego powiadomienia faksem lub drogą elektroniczną,

3)	jeśli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 48 godzin od otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę lub uszkodzenie we własnym zakresie lub wybraną przez Zamawiającego osobą trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11.1.	Zamawiający może zastosować kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości  kwoty określonej w § 3 ust. 5,

- za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2.3 w wysokości 0,01 % kwoty określonej w § 3 ust.5, nie więcej jednak niż 10% wartości kwoty określonej w § 3 ust. 5,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,01 % kwoty określonej w § 3 ust.5, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 10% wartości kwoty określonej w § 3 ust. 5,

- za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu usterek lub uszkodzeń w okresie gwarancyjnym            w wysokości 0,002 % kwoty określonej w § 3 ust. 5, nie więcej jednak niż 10% wartości kwoty określonej w § 3 ust. 5,

- za wady trwałe w przedmiocie umowy w wartości określonej przez rzeczoznawcę, którego zatrudni Zamawiający, a koszty zatrudnienia pokryje Wykonawca.

§ 11.2.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania robót lub ich części, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 11.3.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania robót lub ich części Zamawiający może zastosować karę umowną w wysokości 10 % wartości  kwoty określonej w § 3 ust. 5.

§ 11.4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewypłacalności Wykonawcy, w szczególności gdy został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub gdy zostało już wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

§ 11.5.	Zapłata kar umownych określonych w niniejszej umowie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności na zasadach ogólnych. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 11.6.	Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez zgody Wykonawcy.

§ 11.7.	Zamawiający może odstąpić od naliczenia i nałożenia kar, o których mowa w niniejszej umowie.

§ 11.8.	W przypadku zwłoki w płatnościach Wykonawca zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych od niezapłaconej kwoty określonej w fakturze.

§ 12.1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

§ 12.2.	Zabezpieczenie zostało wniesione w formie pieniężnej przelewem z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP: 41 1020 2472 0000 6202 0018 5801.

§ 12.3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwracane:

-	w wysokości 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) w terminie 30 dni po podpisaniu ostatniego protokołu odbioru końcowego robót,

-	w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 13.	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego.

§ 14.	Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o mogących wystąpić zagrożeniach podczas prowadzenia robót związanych z renowacją kanalizacji ogólnospławnej.

§ 15.	Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

§ 16.	Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 18.	Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 19.	Umowa sporządzona jest w 2 - jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 20.  Załączniki do umowy: specyfikacja z dnia 06.09.2024 r. oraz oferta z dnia ……….. 2024 r. stanowią jej integralną część.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

  - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane  w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy.

  - Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania   w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)

  - posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  - PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności     z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  - W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego        w sprawach ochrony danych osobowych

  - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

- Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  w zamówieniach publicznych, koncesjach  na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

- Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

- Na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2023 r., poz. 1790 t.j..)  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu w/w ustawy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                WYKONAWCA:

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Renowacja kanałów ściekowych na terenie Miasta Rybnika.

Wykonawca :

- Zarejestrowana nazwa firmy :

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres firmy :

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

- Numer telefonu : ..........................................................................................................................................

- Numer faxu : ................................................................................................................................................

- e-mail : ..........................................................................................................................................................

- Nazwa banku : .............................................................................................................................................

- Numer konta bankowego: ...........................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

- Numer NIP ...................................................................................................................................................

- REGON ........................................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ............................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 1 „Oświadczenie o cenie”

Renowacja kanałów ściekowych na terenie Miasta Rybnika.

| L.p | Przedmiot zamówienia | j.m. | Cena w zł (netto) za 1 mb | Cena w zł (netto) za 1 mb przemnożona przez przewidywaną długość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Renowacja kanalizacji sanitarnej: ul.ks.Jośki 8-56 fi 400 – 7,0 mb | mb |  |  |  |  |
| 2. | Renowacja kanalizacji sanitarnej: ul.ks.Jośki 8-56 fi 300 – 464,0 mb | mb |  |  |  |  |
| 3 | Renowacja kanalizacji sanitarnej: ul.ks.Jośki 8-56 fi 200 – 60,0 mb | mb |  |  |  |  |
| 4 | Renowacja kanalizacji sanitarnej: ul.ks.Jośki 40-44 fi 200 – 213,0 mb | mb |  |  |  |  |
| RAZEM CENA OFERTOWA: |  |  |  |  |  |  |
| Cena ofertowa słownie: |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe obejmują pełny zakres zamówienia, a więc koszty napraw włącznie z dojazdem i wszystkimi przejazdami, pełną dokumentacją filmowo-zdjęciową, jak również koszty wynikające z dokumentacji przetargowej określającej przedmiot zamówienia oraz nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ............................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy”

Renowacja kanałów ściekowych na terenie Miasta Rybnika.

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do upływu terminu jej ważności.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy, która zostanie podpisana w przypadku wybrania naszej oferty.

- Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w określonym czasie.

- Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że okres gwarancji na roboty składające się na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł obowiązującego u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami i przepisami bhp.

- Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o mogących wystąpić zagrożeniach podczas prowadzenia robót.

- Oświadczamy, że dokonaliśmy weryfikacji dostępności materiałów, które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje jakie były niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że wyceniliśmy całość zamówienia będącego przedmiotem specyfikacji przetargowej.

- Oświadczam, że nie jestem podmiotem:

1) wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) z dnia 18.05.2006 r.  nr 765/2006 dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu Rady (UE) z dnia 17.03.2014 r. nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507 t.j.) (dalej zwaną u.p.a.u.);

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 t.j. z późn.zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.;

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 t.j. z późn.zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.

Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Funkcję Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy pełnił będzie:

………………………………………………………………………………………………………………

- Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty :

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;

- Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej;

- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 2;

- parafowany wzór umowy;

- kserokopię opłaconej, aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem uiszczenia zapłaty składki polisy;

- posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami);

- deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych zastosowanych do renowacji materiałów (stopnie włazowe, zaprawy);

- deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych zastosowanych do renowacji materiałów z obowiązującą normą tj. PN-EN ISO 11296 cz. 1-4 potwierdzającą spełnianie wszystkich wymogów określonych w Specyfikacji Technicznej wraz z podaniem grubości rękawów po utwardzeniu dla poszczególnych średnic składających się na przedmiot zamówienia;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotnei społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenia, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona na kolejny okres 12 miesięcy (jeżeli polisa jest wystawiona na okres krótszy niż termin realizacji umowy);

- oświadczenie, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona co najmniej o okres udzielonej gwarancji w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

Data : ..........................................